Javni razpis za vzpostavitev javno dostopne polnilne infrastrukture izven cestnega omrežja TEN-T (oznaka: JRPM IZVEN-TEN-T-2026)

Priloga št. 1:

Tehnične zahteve in smernice za vzpostavljanje

javno dostopnih polnilnih mest in zasnovo polnilnih parkov za električna vozila

Različica: 18. 2. 2026

Kazalo

1 Uvod	3

2 Tehnične zahteve za vzpostavitev, delovanje, upravljanje in vzdrževanje javno dostopnih PM velikih moči za polnjenje EV	6

3 Zahteve za zasnovo javno dostopnih polnilnih parkov  velikih moči za polnjenje EV	10

Seznam pojmov in kratic

- AC  - izmenični električni tok;

- AFIR - Uredba (EU) št. 2023/1804 Evropskega parlamenta in sveta z dne 13. septembra 2023 o vzpostavitvi infrastrukture za alternativna goriva ter razveljavitvi Direktive 2014/94/EU;

- AG – alternativno gorivo;

- CPO (charging point operator) – upravljalec polnilnega mesta pomeni subjekt, ki je odgovoren za upravljanje in delovanje polnilnega mesta, in ki končnim uporabnikom zagotavlja storitev polnjenja, tudi v imenu in za račun ponudnika storitev polnjenja;

- DC – enosmerni električni tok;

- EAFO – European Alternative Fuels Observatory;

- EMZ – elektromagnetna združljivost pomeni lastnost električne naprave, da v svojem elektromagnetnem okolju deluje na način, da ne proizvaja nesprejemljive elektromagnetne motnje za ostalo opremo v tem okolju;

- EV - električno vozilo pomeni motorno vozilo, opremljeno s pogonskim sklopom, ki vključuje vsaj en neobroben električni stroj kot pretvornik energije z električnim sistemom za shranjevanje energije z možnostjo ponovnega polnjenja, ki ga je mogoče zunanje polniti;

- Evropski standard  pomeni evropski standard, kot je opredeljen v členu 2, točka 1(b), Uredbe (EU) št. 1025/2012;

- HLC (High Level Communication) – elektronska komunikacija na visoki ravni;

- IKXX - stopnja zaščite, ki jo ohišje zagotavlja notranjim električnim komponentam pred zunanjimi mehaničnimi vplivi;

- IMD naprava (isolation monitoring device) je naprava za nadzor izolacije v električnih sistemih;

- IPXX – stopnja zaščite, ki jo ohišje/priključek zagotavlja notranjim električnim komponentam pred vdorom trdih in tekočih snovi;

- Izhodna moč polnilnega mesta - teoretično največja moč, izraženo v kW, ki jo lahko polnilno mesto dobavlja vozilom, priključenim na to polnilno mesto;

- Izhodna moč polnilnega parka  - vsota vseh izhodnih moči polnilnih mest v tem polnilnem parku;

- Javno dostopna polnilna infrastruktura je vzpostavljena na lokaciji ali v prostorih, odprtih za širšo javnost, ne glede na to, ali je polnilna infrastruktura na javnem ali zasebnem zemljišču, ali se uporabljajo omejitve ali pogoji v smislu dostopa do lokacije ali prostora in ne glede na veljavne pogoje uporabe polnilne infrastrukture;

- Lahko vozilo pomeni motorno vozilo kategorije M1, kot je opisano v členu 4(1), točka (a)(i), ali motorno vozilo kategorije N1, kot je opisano v členu 4(1), točka (b)(i), Uredbe (EU) 2018/858;

- NAP (national access point) – portal nacionalna točka dostopa pomeni digitalni vmesnik, ki ga vzpostavi država članica in predstavlja enotno točko za dostop do prometnih podatkov;

- NPK – nacionalna poklicna kvalifikacija;

- PM – polnilno mesto (charging point) pomeni fiksni ali mobilni vmesnik v omrežju ali zunaj njega, za prenos električne energije v električno vozilo in ki lahko, čeprav ima lahko enega ali več priključkov, naenkrat polni samo eno električno vozilo, in ki izključuje naprave z izhodno močjo, ki je manjša ali enaka 3,7 kW, katerih osnovni namen ni polnjenje električnih vozil;;

- Polnilno mesto velike moči pomeni polnilno mesto z izhodno močjo, večjo od 22 kW, za prenos električne energije na električno vozilo;

- Polnilna postaja (charging station) pomeni fizično napravo na določeni lokaciji, ki je sestavljena iz enega ali več polnilnih mest;

- PP - Polnilni park (charging pool) pomeni eno ali več polnilnih postaj na določeni lokaciji;

- Priključek - fizični vmesnik med polnilnim mestom in električnim vozilom, prek katerega se izmenjuje električna energija;

- Priložnostno polnjenje (ad hoc) pomeni storitev polnjenja, ki jo kupi končni uporabnik, ne da bi se ta končni uporabnik moral registrirati, skleniti pisni sporazum ali poslovno razmerje z upravljavcem tega polnilnega mesta za več kot zgolj nakup storitve polnjenja;

- Protokol OCPI (Open Charging Point Interface) komunikacijski protokol, ki se uporablja za komunikacijo med upravljalci in ponudniki storitev polnjenja ter tudi za izmenjavo podatkov o polnilnih mestih s portalom NAP;

- Protokol OCPP (Open Charging Point Protocol) komunikacijski protokol, ki se uporablja za komunikacijo med polnilnim mestom in upravljalcem polnilnega mesta;

- PZI – projektna dokumentacija projekt za izvedbo;

- RCD (residual current device) – zaščitna naprava za preostali tok, ki z ozemljitvijo hitro prekine električni tokokrog z uhajanjem toka;

- RDC-DD (residual DC detective device) – zaščitna naprava za DC okvarni tok;

- REST API (representational state transfer application programming interface) – vmesnik, ki omogoča komunikacijo med sistemi prek interneta, pri čemer uporablja HTTP zahteve (kot so GET, POST, PUT, DELETE) za dostop, ustvarjanje, spreminjanje in brisanje podatkov;

- STF (Sustainable Transport Forum) – posvetovalno telo EK za področje infrastrukture za alternativna goriva;

- Težko vozilo pomeni motorno vozilo kategorije M2, kot je opisano v členu 4(1), točka (a)(ii), motorno vozilo kategorije M3, kot je opisano v členu 4(1), točka (a)(iii), motorno vozilo kategorije N2, kot je opisano v členu 4(1), točka (b)(ii), ali motorno vozilo kategorije N3, kot je opisano v členu 4(1), točka (b)(iii), Uredbe (EU) 2018/858;

- Vzpostavitev polnilnega mesta zajema načrtovanje, nakup in namestitev (priklop na električne inštalacije);

- WS (websocket) protokol – komunikacijski protokol, ki omogoča dvosmerno, trajno povezavo med odjemalcem in strežnikom;

- WSS (websocket secure) protokol – varna različica WS, ki omogoča šifriranje podatkov in zagotavlja zaščito pred prisluškovanjem ter napadi;

- ZIAG – Zakon o infrastrukturi za AG v prometu in spodbujanju prehoda na AG v prometu.

Seznam tabel

Tabela 1: Opredelitev polnih mest običajnih in velikih moči v skladu z EU uredbo AFIR ……….…..........................................…. 5

# 1 Uvod

Namen tega dokumenta je za Javni razpis za vzpostavitev javno dostopne polnilne infrastrukture izven cestnega omrežja TEN-T (oznaka: JRPM IZVEN-TEN-T-2026), opredeliti tehnične zahteve in smernice za:

- vzpostavitev, delovanje, upravljanje in vzdrževanje javno dostopnih polnilnih mest (v nadaljevanju: PM) za električna vozila (v nadaljevanju: EV);

- zasnovo polnilnih parkov za EV.

Izpolnjevanje zahtev poglavja 2 in 3 tega dokumenta mora biti razvidno iz projektne dokumentacije projekt za izvedbo (PZI) za vsako lokacijo polnilnega parka na način, kot je opisano v  besedilu javnega razpisa.

Pri pripravi tega dokumenta se sklicujemo na naslednje reference, ki opredeljujejo temeljne tehnične zahteve pri vzpostavljanju, delovanju, upravljanju in vzdrževanju PM za EV:

- Gradbeni zakon GZ-1 (Uradni list RS, št. 199/21, 105/22 – ZZNŠPP, 133/23 in 85/24 – ZAID-A);

- Zakon o varstvu pred požarom ZVPoz (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB, 9/11, 83/12, 61/17 – GZ, 189/20 – ZFRO in 43/22);

- Stanovanjski zakon SZ-1 (Uradni list RS, št. 69/03, 18/04 – ZVKSES, 47/06 – ZEN, 45/08 – ZVEtL, 57/08, 62/10 – ZUPJS, 56/11 – odl. US, 87/11, 40/12 – ZUJF, 14/17 – odl. US, 27/17, 59/19, 189/20 – ZFRO, 90/21, 18/23 – ZDU-1O, 77/23 – odl. US in 61/24;

- Pravilnik o zahtevah za nizkonapetostne električne inštalacije v stavbah (Uradni list RS, št. 140/21 in 199/21 – GZ-1) , ter njegovi nadrejeni in referenčni predpisi;

- Tehnična smernica TSG-N-002:2021: Tehnična smernica za zagotavljanje varnosti nizkonapetostnih električnih instalacij, njihove kakovosti in usklajenosti z elektro energetskim sistemom;

- Pravilnik o zaščiti stavb pred delovanjem strele (Uradni list RS, št. 140/21 in 199/21 – GZ-1) ter njegovi nadrejeni in referenčni predpisi;

- Tehnična smernica TSG-N-003:2021: Tehnična smernica za zaščito pred delovanjem strele;

- Pravilnik o požarni varnosti v stavbah (Uradni list RS, št. 31/04, 10/05, 83/05, 14/07, 12/13, 61/17 – GZ in 199/21 – GZ-1) ter njegovi nadrejeni in referenčni predpisi;

- Tehnična smernica TSG-1-001: 2019 z dopolnitvami v maju 2020:  Požarna varnost v stavbah;

- Pravilnik o projektni in drugi dokumentaciji ter obrazcih pri graditvi objektov (Uradni list RS, 30/23);

- Tehnična specifikacija TSG-211-019: 2025, Projektiranje cest in prometna varnost cestna razsvetljava TSPI - P.03.410: 2025;

- Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah (Uradni list RS, št. 26/24 in 30/24 – popr.);

- Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja, UL RS, št. 81/07, 109/07, 62/10, 46/13 in 44/22 – ZVO-2);

- Slovenski, evropski in mednarodni standardi ter standardi strokovnih združenj in partnerstev;

- Priročnik za projektiranje polnilnih postaj za električna vozila, izdaja april 2023 (IZS – Matična sekcija elektro inženirjev).

Pri pripravi tega dokumenta se sklicujemo na naslednje reference, ki opredeljujejo funkcionalne, komunikacijske, varnostne in dodatne tehnične zahteve pri vzpostavljanju, delovanju, upravljanju in vzdrževanju PM ter zasnovi polnilnih parkov:

- Zakon o infrastrukturi za AG in spodbujanju prehoda na AG v prometu (v nadaljevanju: ZIAG);

- Uredba št. EU/2023/1804 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. septembra 2023 o vzpostavitvi infrastrukture za alternativna goriva ter razveljavitvi Direktive 2014/94/EU (v nadaljevanju AFIR);

- Delegirana uredba Komisije (EU) 2025/656 z dne 2. aprila 2025 o spremembi Uredbe (EU) 2023/1804 Evropskega parlamenta in Sveta glede standardov za brezžično polnjenje, električni cestni sistem, komunikacijo vozilo-omrežje in oskrbo z vodikom vozil za cestni prevoz;

- Delegirana uredba Komisije (EU) 2025/671 z dne 2. aprila 2025 o spremembi Uredbe (EU) 2023/1804 Evropskega parlamenta in Sveta glede dodatnih vrst podatkov o infrastrukturi za alternativna goriva;

- Delegirana uredba Komisije (EU) 2025/645 z dne 1. aprila 2025 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2023/1804 Evropskega parlamenta in Sveta glede skupnih tehničnih zahtev za skupni vmesnik za aplikacijsko programiranje;

- Izvedbena uredba Komisije (EU) 2025/655 z dne 2. aprila 2025 o določitvi pravil za uporabo Uredbe (EU) 2023/1804 Evropskega parlamenta in Sveta glede specifikacij in postopkov v zvezi z razpoložljivostjo in dostopnostjo podatkov o infrastrukturi za alternativna goriva;

- Recommendations for public authorities on procuring, awarding concessions, licences and/or granting support for electric recharging infrastructure for passenger cars and vans (izdajatelj STF);

- Summary Handbook of the STF Recommendations for public authorities for procuring, awarding concessions, licences and/or granting support for electric recharging infrastructure for passenger cars and vans (izdajatelj STF);

- Mapping of the discussion concerning standards and protocols for communication exchange in the electromobility ecosystem (izdajatelj STF);

- Slovenski, evropski in mednarodni standardi ter standardi strokovnih združenj in partnerstev (SIST HD 60364, EN IEC 62196, EN IEC 61851, IEC 62893, EN ISO 15118, idr.);

- European Alternative Fuels Observatory (EAFO);

- E-Mobilitiy Europe (AVERE);

- Priporočila predstavnikov industrije.

Tabela 1: Opredelitev PM običajnih in velikih moči v skladu z EU uredbo AFIR

| Kategorija | Podkategorija | Največja izhodna moč | AFIR opredelitev (2. člen) |
| --- | --- | --- | --- |
| Kategorija 1 | polnilno mesto majhne hitrosti z izmeničnim (AC) tokom, enofazno | P < 7,4 kW | polnilno mesto običajne moči |
|  | polnilno mesto srednje hitrosti z izmeničnim (AC) tokom, trifazno | 7,4 kW ≤ P ≤ 22 kW |  |
| Kategorija 2 | polnilno mesto velike hitrosti z izmeničnim (AC) tokom, trifazno | P > 22 kW | polnilno mesto velike moči |
|  | polnilno mesto majhne hitrosti z enosmernim (DC) tokom | P < 50 kW |  |
|  | polnilno mesto velike hitrosti z enosmernim (DC) tokom | 50 kW ≤ P < 150 kW |  |
|  | raven 1: polnilno mesto ultravelike hitrosti z enosmernim (DC) tokom | 150 kW ≤ P < 350 kW |  |
|  | raven 2: polnilno mesto ultravelike hitrosti z enosmernim (DC) tokom | P ≥ 350 kW |  |

Vir: Uredba AFIR, 2023.

# 2 Tehnične zahteve za vzpostavitev, delovanje, upravljanje in vzdrževanje javno dostopnih PM običajnih in velikih moči za polnjenje EV

| Zahteve | Polnilno mesto OBIČAJNE moči (AC) | Polnilno mesto VELIKE moči (DC) |
| --- | --- | --- |
| Temeljne zahteve za vzpostavitev polnilnega mesta |  |  |
| Priklop na električno omrežje (vhodne vrednosti) | - faze: 3 - napetost: 230 V/ 400 V - tok: 16 A ali 32 A/ fazo | v skladu z navodili proizvajalca |
| Izhodna moč polnilnega mesta | 11 kW ≤ P ≤ 22 kW | 50 kW ≤ P ≤ 350 kW |
| Izvedba polnilne postaje | - samostoječa - na stebričku - stenska izvedba | samostoječa |
| Število polnilnih mest na polnilni postaji | 1 ali 2 | 1 ali 2 |
| Način polnjenja | Način 3, v skladu z EN IEC 61851-1 | Način 4, v skladu z EN IEC 61851-1, -23 in -25 |
| Tip priključka polnilnega mesta | Tip 2, v skladu z EN IEC 62196-1 in EN IEC 62196-2 | CCS 2, v skladu z EN IEC 62196-1 in EN IEC 62196-3 |
| Temperaturno območje delovanja (zrak) | vsaj od -25 °C do + 45 °C | vsaj od - 25 °C do + 45 °C |
| Kabelska povezava med polnilnim mestom in EV |  |  |
| Kabelska povezava | Tip B ali Tip C, v skladu z EN IEC 61851-1 | Tip C, v skladu z EN IEC 61851-1 |
| Kabel: sestava, delovanje | v skladu z IEC 62893-1, 2, 3 in 4, EN IEC 61851-1 | v skladu z IEC 62893-1, 2,3 in 4 in EN IEC 61851-23 in 25 |
| Kabel: dolžina | vsaj 5 m | vsaj 5 m |
| Kabel: dodatne zahteve za zaščito | polnilna postaja mora biti opremljena z ustreznim mehanizmom/držalom za polnilni kabel (npr. nosilec, obešalo, kabelski vodnik, vzmetni ali kolutni sistem ipd), ki zagotavlja, da polnilni kabel v stanju mirovanja oziroma med uporabo ne leži po tleh (velja za Tip C kabelske povezave)) | polnilna postaja mora biti opremljena z ustreznim mehanizmom/držalom za polnilni kabel (npr. nosilec, obešalo, kabelski vodnik, vzmetni ali kolutni sistem ipd), ki zagotavlja, da polnilni kabel v stanju mirovanja oziroma med uporabo ne leži po tleh. |
| Zahteve za polnilno postajo |  |  |
| Materiali za ohišje (lahko kombinacija več navedenih materialov) | UV stabilni materiali, primerni za vzpostavitev in delovanje polnilnega mesta na zunanjih odprtih parkiriščih, kot so: - nerjaveče jeklo (inox), - kaljeno steklo, - visokokvalitetni UV odporni plastični materiali, - aluminij, - idr. | UV stabilni materiali, primerni za vzpostavitev in delovanje polnilnega mesta na zunanjih odprtih parkiriščih, kot so: - nerjaveče jeklo (inox), - kaljeno steklo, - visokokvalitetni UV odporni plastični materiali, - aluminij, - idr. |
| Pritrdilni vijaki | dostopni samo iz notranjosti ohišja polnilne postaje | dostopni samo iz notranjosti ohišja polnilne postaje |
| Montaža na betonski temelj | - polnilna postaja mora biti privijačena v betonski temelj z nerjavečimi sidrnimi vijaki ustrezne dimenzije in dolžine, - vijaki morajo biti iz nerjavečega jekla specifikacije A4, - priporočeno je, da se temelj za polnilno postajo namesti v izkop in je poravnan s tlemi | - polnilna postaja mora biti privijačena v betonski temelj z nerjavečimi sidrnimi vijaki ustrezne dimenzije in dolžine, - vijaki morajo biti iz nerjavečega jekla specifikacije A4, - priporočeno je, da se temelj za polnilno postajo namesti v izkop in je poravnan s tlemi |
| Dovod napajalnih in komunikacijskih kablov v polnilno postajo | - odprtina na dnu polnilne postaje mora omogočati dovod kabelskih cevi ustreznega premera za energetske in komunikacijske kable (npr. ethernet kabel, DLM,…), - dovodne kabelske cevi ne smejo biti vidne ali prosto dostopne, v celoti jih mora kriti in varovati ohišje polnilne postaje | - odprtina na dnu polnilne postaje mora omogočati dovod 2 kabelskih cevi premera najmanj 75 mm za energetske kable in 2 kabelskih cevi premera najmanj 40 mm za komunikacijske kable (npr. ethernet kabel, DLM,…), - dovodne kabelske cevi ne smejo biti vidne ali prosto dostopne, v celoti jih mora kriti in varovati ohišje polnilne postaje |
| Dostop do notranjosti polnilne postaje | - dostop do notranjosti je mogoč samo pooblaščenim osebam, - dostop do notranjosti je mogoč izključno preko vratc/lopute/pokrova, ki ima kovinsko ključavnico s ključem, - dostop mora biti mogoč brez uporabe izvijačev, nasadnih ključev, ipd., - za vsako polnilno postajo se vodi dnevnik dostopov v notranjost polnilne postaje | - dostop do notranjosti je mogoč samo pooblaščenim osebam, - dostop do notranjosti je mogoč izključno preko vratc/lopute/pokrova, ki ima kovinsko ključavnico s ključem, - dostop mora biti mogoč brez uporabe izvijačev, nasadnih ključev, ipd., - za vsako polnilno postajo se vodi dnevnik dostopov v notranjost polnilne postaje |
| Zagotavljanje priložnostnega (ad hoc) polnjenja in elektronskega plačila | v skladu z EU uredbo AFIR (5. člen) | v skladu z EU uredbo AFIR (5. člen) |
| Prikaz in sestava cene za priložnostno (ad hoc) polnjenje | v skladu z EU uredbo AFIR (5. člen) | v skladu z EU uredbo AFIR (5. člen) |
| Navodila za uporabo: dostopnost in jezik | - dostopna na ali neposredno ob polnilni postaji, - dostopna vsaj v slovenskem in angleškem jeziku, - format omogoča normalno berljivost | - dostopna na ali neposredno ob polnilni postaji, - dostopna vsaj v slovenskem in angleškem jeziku, - format omogoča normalno berljivost |
| Višina komponent na polnilni postaji | vse komponente na polnilni postaji (priključki, zaslon, instrumenti za izvedbo plačil, idr.), naj bodo v višini od 0,90 m do 1,30 m od tal | vse komponente na polnilni postaji (priključki, zaslon, instrumenti za izvedbo plačil, idr.), naj bodo v višini od 0,90 m do 1,30 m od tal |
| Zaščita pred električnim udarom |  |  |
| Zaščita na preostali (diferenčni) tok | RCD naprava, v skladu s SIST EN 62955, EN IEC 61851, SIST HD 60364-7-722, TSG-N-002 | RCD naprava, v skladu s SIST EN 62955, EN IEC 61851, SIST HD 60364-7-722, TSG-N-002 |
| Zaščita na okvarni DC tok | RCD naprava, v skladu s SIST EN 62955, EN IEC 61851, SIST HD 60364-7-722, TSG-N-002 | RCD naprava, v skladu s SIST EN 62955, EN IEC 61851, SIST HD 60364-7-722, TSG-N-002 |
| Nadzor izolacijske upornosti | / | IMD naprava v primeru IT tokokroga, če ni samodejnega odklopa napajanja ob prvi napaki, v skladu s SIST EN 61557-8, SIST HD 60364-7-722, TSG-N-002 |
| Dodatne zahteve za zaščito |  |  |
| Elektromagnetna združljivost (EMZ) | v skladu z EN IEC 61851-21 | v skladu z EN IEC 61851-21 |
| IP stopnja - ohišje (zaščita pred vdorom trdih delcev in vode) | v skladu z IEC 60529, EN IEC 61851, SIST HD 60364-7-722 in TSG-N-002 | v skladu z IEC 60529, EN IEC 61851, SIST HD 60364-7-722 in TSG-N-002 |
| IP stopnja – priključki (zaščita pred vdorom trdih delcev in vode) | v skladu z IEC 60529, EN IEC 61851, SIST HD 60364-7-722 in TSG-N-002 | v skladu z IEC 60529, EN IEC 61851, SIST HD 60364-7-722 in TSG-N-002 |
| IK stopnja - ohišje (zaščita pred zunanjimi mehanskimi vplivi) | vsaj IK08, v skladu s SIST EN 62262, SIST HD 60364-7-722 in TSG-N-002 | vsaj IK08, v skladu s SIST EN 62262, SIST HD 60364-7-722 in TSG-N-002 |
| Komunikacija med EV in polnilnim mestom |  |  |
| Komunikacija na osnovni ravni (LLC) | v skladu z EN IEC 61851-1 | v skladu z EN IEC 61851-24 |
| Komunikacija na visoki ravni (HLC) | v skladu z EN ISO 15118, deli: -1, -2, -3, -4, -5, in Delegirano uredbo k EU uredbi AFIR glede standardov za brezžično polnjenje, električnih cestnih sistemih in »vehicle-to-grid« komunikacije polnilne infrastrukture | v skladu z EN ISO 15118, deli: -1, -2, -3, -4, -5 in Delegirano uredbo k EU uredbi AFIR glede standardov za brezžično polnjenje, električnih cestnih sistemih in »vehicle-to-grid« komunikacije polnilne infrastrukture |
| Komunikacija med polnilnim mestom in upravljalcem (CPO) |  |  |
| Odprti komunikacijski protokol OCPP | - polnilna mesta morajo podpirati protokol OCPP v1.6 in višje, - z OCPP strežnikom morata biti podprta WS (Websocket) komunikacijski protokol in WSS (Websocket Secure) komunikacijski protokol, preko porta 443, - z OCPP strežnikom mora biti povezava podprta z dodatnim avtorizacijskim geslom (OCPP authorization key) | - polnilna mesta morajo podpirati protokol OCPP v1.6 in višje, - z OCPP strežnikom morata biti podprta WS (Websocket) komunikacijski protokol in WSS (Websocket Secure) komunikacijski protokol, preko porta 443, - z OCPP strežnikom mora biti povezava podprta z dodatnim avtorizacijskim geslom (OCPP authorization key) |
| Uporabniški vmesnik med polnilnim mestom in uporabnikom |  |  |
| Zaslon: vrsta | LCD | LCD |
| Zaslon: jeziki komunikacije | vsaj slovensko in angleško | vsaj slovensko in angleško |
| Internetni vmesnik | - zagotovljena mora biti internetna komunikacija preko Ethernet kabla oziroma vtičnice RJ45, - zagotovljena mora biti komunikacija preko WIFI | - zagotovljena mora biti internetna komunikacija preko Ethernet kabla oziroma vtičnice RJ45, - zagotovljena mora biti komunikacija preko WIFI |
| Načini identifikacije uporabnika |  |  |
| RFID brezstična kartica | - polnilna mesta morajo podpirati vsaj MIFARE Classic RFID kartico v skladu z ISO/IEC 14443A, - komunikacijska frekvenca delovanja 13,56 Hz | - polnilna mesta morajo podpirati vsaj MIFARE Classic RFID kartico v skladu z ISO/IEC 14443A, - komunikacijska frekvenca delovanja 13,56 Hz |
| Aplikacija | DA | DA |
| Merjenje delovne električne energije |  |  |
| Meroslovne zahteve vsako polnilno mesto | - števec delovne električne energije razreda B za izmenični tok v skladu z MID direktivo (Direktiva 2014/32/EU) ali - merilni sistem razreda B za opremo za polnjenje električnih vozil za izmenični tok, ki se v skladu z nacionalno meroslovno zakonodajo zakonito trži v državi članici Evropske unije ter je zanj izdan certifikat o odobritvi tipa s strani pristojnega meroslovnega organa | - števec delovne električne energije razreda B za enosmerni tok v skladu z MID direktivo (Direktiva 2014/32/EU) ali - števec delovne električne energije razreda B za enosmerni tok v skladu s standardom EN 50470-4 ali - merilni sistem razreda B za opremo za polnjenje električnih vozil za enosmerni tok, ki se v skladu z nacionalno meroslovno zakonodajo zakonito trži v državi članici EU ter je zanj izdan certifikat o odobritvi tipa s strani pristojnega meroslovnega organa |
| Garancija |  |  |
| Garancija | vsaj 2 leti za vse komponente | vsaj 2 leti za vse komponente |
| Zagon, delovanje, upravljanje in vzdrževanje polnilnega mesta |  |  |
| Prvo preverjanje polnilnega mesta pred zagonom | v skladu s TSG-N-002 in SIST HD 60364-6 | v skladu s TSG-N-002 in SIST HD 60364-6 |
| Redno preverjanje polnilnega mesta in vizualni pregledi po zagonu | v skladu s TSG-N-002 in SIST HD 60364-6 | v skladu s TSG-N-002 in SIST HD 60364-6 |
| Dostopnost polnilnega mesta uporabnikom | polnilno mesto mora biti javno dostopno vsaj 16 ur dnevno, vsak dan v tednu | polnilno mesto mora biti javno dostopno vsaj 16 ur dnevno, vsak dan v tednu |
| Tehnična podpora uporabnikom | - tehnična podpora mora biti uporabnikom zagotovljena vsaj v času, ko ej polnilno mesto javno dostopno, - podatki o CPO morajo biti objavljeni na ali neposredno ob polnilni postaji | - tehnična podpora mora biti uporabnikom zagotovljena vsaj v času, ko ej polnilno mesto javno dostopno, - podatki o CPO morajo biti objavljeni na ali neposredno ob polnilni postaji |
| Zagotavljanje delovanja, upravljanja in vzdrževanja polnilnega mesta | vsaj 5 let od vzpostavitve in vpisa polnilnega mesta v nacionalni register polnilnih mest | vsaj 5 let od vzpostavitve in vpisa polnilnega mesta v nacionalni register polnilnih mest |
| Upravljanje polnilnega mesta/grozda polnilnih mest v polnilnem parku | - upravljanje polnilnega mesta lahko izvaja CPO, ki je vpisan v nacionalni register upravljalcev in je v ta namen pridobil ID kodo, - upravljanje poteka preko zalednega informacijskega sistema CPO in komunikacijskega protokola OCPP | - upravljanje polnilnega mesta lahko izvaja CPO, ki je vpisan v nacionalni register upravljalcev in je v ta namen pridobil ID kodo, - upravljanje poteka preko zalednega informacijskega sistema CPO in komunikacijskega protokola OCPP |
| Izmenjava podatkov o polnilnih mestih s spletnim portalom NAP | - izmenjava statičnih in dinamičnih podatkov poteka preko komunikacijskega protokola OCPI v2.3 ali REST API; - v skladu z EU uredbo AFIR (20. člen) ter delegiranimi in izvedbenimi akti k EU uredbi AFIR, - v skladu z zakonom ZIAG | - izmenjava statičnih in dinamičnih podatkov poteka preko komunikacijskega protokola OCPI v2.3 ali REST API; - v skladu z EU uredbo AFIR (20. člen) ter delegiranimi in izvedbenimi akti k EU uredbi AFIR, - v skladu z zakonom ZIAG |
| Vpis polnilnega mesta v nacionalni register polnilnih mest | v skladu z zakonom ZIAG in navodili MOPE | v skladu z zakonom ZIAG in navodili MOPE |
| Zagotavljanje delovanja in upravljanja polnilnih mest na način, ki zagotavlja informacijsko varnost | v skladu z Zakonom o informacijski varnosti ter drugimi nacionalnimi in EU predpisi s strokovnega področja | v skladu z Zakonom o informacijski varnosti ter drugimi nacionalnimi in EU predpisi s strokovnega področja |

# 3 Zahteve za zasnovo javno dostopnih polnilnih parkov za polnjenje EV

ZASNOVA JAVNO DOSTOPNIH POLNILNIH PARKOV ZA EV

- Zagotavljanje in komunalna urejenost lokacij za polnilne parke - Vlagatelj/končni prejemnik mora za vzpostavitev javno dostopnega polnilnega parka za polnjenje EV zagotoviti ustrezno lokacijo, ki se lahko nahaja izven cestnega omrežju TEN-T, kot je to opredeljeno v besedilu tega javnega razpisa; - Polnilni park mora biti umeščen na komunalno urejeno zemljišče, ki omogoča njegovo zakonito vzpostavitev in uporabo, ter zagotavlja najmanj: - urejen in zakonit dostop z javne ceste; - možnost priključitve na elektroenergetsko omrežje z ustrezno priključno močjo glede na predvideno zmogljivost polnilnega parka; - organizirano ravnanje z odpadki v skladu z veljavnimi predpisi, - ustrezno osvetlitev. - Vlagatelj/končni prejemnik izkazuje zagotavljanje in komunalno urejenost lokacije polnilnega parka z ustreznimi dokazili, določenimi v tem javnem razpisu (izpolnjevanje zahtev tega dokumenta mora vsebovati projektna dokumentacija PZI).

- Označba polnilnega parka - Polnilni park mora biti jasno označen z vertikalnimi in horizontalnimi oznakami, da ga uporabniki lažje zaznajo; - Če je polnilni park lociran na parkirišču ali počivališču, mora biti jasna, vidna in dosledna vertikalna in horizontalna signalizacija, ki uporabnika vodi do polnilnega parka, nameščena ob vhodu na parkirišče oziroma počivališče.

- Zagotovljena priključna moč polnilnega parka in polnilnih mest v njem - Za vsako polnilno mesto v polnilnem parku mora biti v vsakem trenutku zagotovljena ustrezna priključna moč v višini 11 kW za vsako AC polnilno mesto in 70% izhodne moči za vsako DC polnilno mesto; - Izhodno moč polnilnega mesta določi proizvajalec in je navedena v tehnični dokumentaciji polnilnega mesta. Ta zahteva mora biti izpolnjenja tudi v primeru, če so na isti priključek priključeni tudi drugi porabniki električne energije; - V skladu z definicijo tega javnega razpisa je izhodna moč polnilnega mesta največja teoretična moč, s katero to polnilno mesto lahko polni EV, ki je na to polnilno mesto priključeno; - Zahtevana priključna moč se nanaša na izhodno moč polnilnega mesta in ne na izhodno moč polnilne postaje; - Izhodna moč polnilnega parka je vsota izhodnih moči vseh polnilnih mest v tem polnilnem parku. Primer: V polnilnem parku so vzpostavljena 4 polnilna mesta na 2 polnilnih postajah. Prva polnilna postaja vsebuje 2 AC polnilni mesti, vsako polnilno mesto z izhodno močjo 11 kW, druga polnilna postaja pa 2 DC polnilni mesti, vsako polnilno mesto z izhodno močjo 150 kW. Polnilni park mora v tem primeru zagotoviti najmanjšo priključno moč v višini: 2x 11 kW+(2x150 KW)x0,7, skupaj 232 kW.

- Ustrezna umestitev polnilnih postaj v polnilnem parku - Polnilne postaje morajo v polnilnem parku biti umeščena tako, da ne ovirajo vidnega polja in gibanja drugih udeležencev v prometu, omogočajo varno uporabo ter ne ovirajo dostopa do že obstoječe infrastrukture; - Če ima polnilna postaja več polnilnih mest, naj bo nameščena na sredini med parkirnimi mesti, ki so namenjena polnjenju EV; - Za zagotavljanje lažjega dostopa se priporoča, da so glavne komponente polnilne postaje - priključek, zaslon, plačilni instrumenti, gumbi ipd, na isti strani polnilne postaje. Če temu ni tako, je potrebno zagotoviti nemoten dostop okoli polnilne postaje.

- Dovozi do polnilnega parka in polnilnih mest ter zagotavljanje in označba parkirnih prostorov - Polnilni park mora zagotavljati urejen in zakonit dostop z javne ceste; - Vsako polnilno mesto mora imeti zagotovljeno svoje parkirno mesto, ki je namenjeno samo za polnjenje EV in označeno z ustreznimi talnimi in drugimi oznakami, v skladu z Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah (Uradni list RS, št. 26/24 in 30/24 – popr.); - Parkirni prostor mora biti na območju, kjer je dovolj prostora za manevriranje med parkiranjem in oblikovan na način, ki omogoča vsem uporabnikom, da varno parkirajo, vstopijo in izstopijo iz svojih vozil, se varno premikajo okoli vozila, varno dostopajo do polnilne postaje in uporabljajo polnilno mesto; - Vsaj eno od desetih parkirnih mest na vlogo oz. na vlagatelja (v primeru več vlog), mora biti prilagojeno parkirno mesto (večnamensko), ki je namenjeno tudi vozilom kategorije N1, invalidom, gibalno oviranim osebam, ipd.; - Dimenzija prilagojenega parkirnega mesta mora biti vsaj 5m x 3,5 m. Ob vseh stranicah prilagojenega parkirnega mesta mora biti dodatno na voljo prostor v širini vsaj 1,2 m, ki omogoča neovirano gibanje okoli EV tudi z osebam na invalidskih vozičkih in otroškim vozičkom.

- Talne površine in ovire v polnilnem parku - Polnilne postaje morajo biti nameščena na ravnem, stabilnem in ne nagnjenem terenu, z zadostnim oprijemom. Pod polnilno postajo je treba zagotoviti ustrezno naklon, vgrajene morajo biti odvodne naprave za odvajanje vode, da se prepreči nastajanje luž okoli polnilne postaje; - Kjer je mogoče, naj bodo polnilne postaje postavljene na isti ravnini kot cesta, da omogočajo enostaven dostop. Kjer so višinske razlike neizogibne, se uporabi ukrepe, kot so spuščeni pločniki, rampe, ipd., vzpostavljene v skladu z obstoječimi predpisi; - Ovire okoli polnilne postaje naj se odstranijo, kjer je to mogoče. Ovire, kot so drogovi, varnostne ovire, infrastruktura za odvodnjavanje ali robniki, naj bodo ustrezno postavljene, da omogočajo zadosten dostop do polnilne postaje in preprečujejo, da bi bile ovira za druge udeležence v prometu.

- Varna uporaba in osvetljenost polnilnega parka - Zagotavljanje varnega in varovanega okolja za polnjenje EV je ključno za vse uporabnike. Polnilna mesta naj bodo, če je to le mogoče, postavljena blizu objektov, polnjenje naj poteka na najbolj prometnih delih parkirišča, da se olajša nadzorovanje in uporabnikom zagotovi občutek varnosti; - Za zagotavljanje varnosti pri uporabi in preprečevanje vandalizma mora biti polnilno mesto, okolica polnilne postaje in parkirno mesto primerno osvetljeno. Zagotoviti je potrebno osvetljenost polnilnega mesta (oskrbne postaje) v skladu s tehniško specifikacijo TSG-211-019: 2025, Projektiranje cest in prometna varnost cestna razsvetljava TSPI - P.03.410: 2025, pri čemer se nivo osvetlitve za posamezen C razred določi skladno s standardom SIST EN 13201-2 in sicer: Svetlobno tehnični razred; Horizontalna osvetljenost (Ēm (lx)); Enakomernost (U0). C0; 50; 0,4. C1; 30; 0,4. C2; 20; 0,4. C3; 15; 0,4. C4; 10; 0,4. C5; 7,5; 0,4. Pri načrtovanju razsvetljave se priporoča hkratna uporaba standarda SIST EN 12464-2:2025 Svetloba in razsvetljava - Razsvetljava na delovnem mestu - 2. del: Delovna mesta na prostem, tabela 8, kjer se zahteve v točki 8.4 praviloma nanašajo na svetlobno tehnična razreda C4 in C5, zahteve v točki 8.3 pa na ostale štiri svetlobno tehnične razrede C0, C1, C2 in C3: Skl. št.; Vrsta območja, delovne naloge ali dejavnosti; Osvetljenost (Ēm (lx)); Enakomernost osvetljenosti (U0); Mejna vrednost indeksa bleščanja (RGL); Indeks barvnega videza (RA); Specifične zahteve. 8.3; Polnilna postaja v osvetljeni okolici; 20; 0,4; 50; 70; Na območju uporabe do okoli 3 m okoli polnilne postaje je potrebno v primeru, da polnilna postaja nima osvetljenega zaslona, v času uporabe zaslona zagotoviti osvetljenost 50 lx. Upoštevati je potrebno tudi vertikalno osvetljenost avtomobila.. 8.4; Polnilna postaja v neosvetljeni okolici; 10; 0,4; 50; 70; Na območju uporabe do okoli 3 m okoli polnilne postaje je potrebno v primeru, da polnilna postaja nima osvetljenega zaslona, v času uporabe zaslona zagotoviti osvetljenost 50 lx.. Pri namestitvi svetilk je potrebno upoštevati tudi omejitve glede svetlobnega onesnaževanja skladno s predpisom, ki ureja svetlobno onesnaževanje (Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja, UL RS, št. 81/07, 109/07, 62/10, 46/13 in 44/22 – ZVO-2).

- Zaščita polnilnega mesta pred udarci vozil - Da bi zagotovili varnost in zaščito polnilne postaje pred morebitnimi poškodbami zaradi udarca vozil, je potrebno namestiti zaščitne ukrepe, kot so kolesne zapore, zaščitni količki, ipd. Vendar je ključno zagotoviti, da ti ukrepi ne ovirajo udeležencev v prometu ali ustvarjajo ovir za uporabnike pri dostopu in uporabi polnilnega mesta.

- Zaščita pred vremenskimi vplivi – nadstrešek, nadstrešnica - V primeru nadstreška ali nadstrešnice, naj se ta izvede na način, da je pokrit najmanj priključek oz. kabel za polnjenje od polnilne postaje do EV ter polnilna postaja, s čimer se uporabniku zagotovi zaščita pred vremenskimi vplivi pri polnjenju vozila (priključitev kabla, zagon polnjenja, plačilo, itd.)